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Введение
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Озрек является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрение энергосберегающих технологий на срок не менее 10 лет.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана по заказу местной администрации Озрек на основании:
· Федерального Закона от 07.12.2011 г. М2416-ФЗ                                               «О водоснабжении и [image: ]
· Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. N2782 О схемах водоснабжения и водоотведения (вместе с <<Правилами разработки                                и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», («Требованиями                           к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); - задания                                       на проектирование;
· исходных данных, представленных заказчиком;
-обследования существующих систем водоснабжения и водоотведения; - проекта планировки населенного пункта.
Численность постоянного населения в населенных пунктах принята по данным Федеральной службы государственной статистики по КБР на
01.01.2013 г.
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Паспорт Схемы[image: ]
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Озрек Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава администрации сельского поселения Озрек.
Местонахождение объекта
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, сельское поселение Озрек.
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении                                         и водоотведении».
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г N2783 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями  к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
СП 31.13330.2012 («Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция С1-ШГ1 2.04.02.-84* Приказ Министерства [image: ]регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N2 635/14.
СП 32.13330.2012 («Канализация. Наружные сети и сооружения» [image: ]Актуализированная редакция СНРШ 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион
России) от 29 декабря 2011 г. N2 635/11 и введен в действие с 01 января
2013 г.
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». [image: ]                           СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
· развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда сельского поселения Озрек в период до 2035 г.
· увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики сельского поселения Озрек; [image: ] улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Озрек;
· повышение качества питьевой воды сельского поселения Озрек;
· [image: ]обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение                         к минимуму вредного воздействия на окружающую среду сельского поселения Озрек.
Способы достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· реконструкция существующих водозаборных узлов;
· строительство новых водозаборных узлов; [image: ] строительство сетей водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения сельского поселения Озрек в целом;
· установка приборов учёта;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Сроки и этапы реализации схемы
Первый этап 2025-2029 г.
[image: ]- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;
-строительство канализационного коллектора с очистным сооружением; Второй этап 2030-2035 г.
· прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с новой застройкой;
· реконструкция существующих артезианских скважин; - строительство канализационных сетей.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.[image: ]
З. Увеличение мощности систем водоснабжения (при необходимости).
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Глава 1. Схема водоснабжения
1.1. Раздел «Технико-экономическое состояние системы водоснабжения»
В с.п. Озрек, с населением 1545 человек, на сегодняшний день имеется действующая система централизованного водоснабжения. Источник водоснабжения подземные воды, забираемые при помощи двух водозаборных скважин.
	п/п
	Наименование
	Геолог. номер
	Год бурения
	Глубина скважины, м
	Установлен. насос
	Наличие водомера
	Наличие зсо

	1
	Скважина N21
	13729
	1967
	100
	ЭЦВ8-40-60
	нет
	нет

	2
	Скважина N22
	119-д
	1976
	100
	ЭЦВ6-10-50
	нет
	нет


Перечень скважин, используемых для водоснабжения с.п. Озрек, см. [image: ]табл. 1.
Таблица 1
Водозабор спиртзавода обеспечивает водой только спиртзавод (частное предприятие) и к системе водоснабжения с.п. Озрек не подключен. Регулирование неравномерности подачи и потребления воды осуществляется при помощи стальных водонапорных башен конструкции инж. Рожновского.
Возле скважины N21 установлено две водонапорные башни с емкостью V=25 м и высотой до дна бака Н=9,0 м и Н=12 м. Обе башни ветхие и требуют полной замены. Возле скважины N22 установлено одна водонапорная башня V=25 м ; Н=12 м.
Водопроводная сеть в с.п. Озрек практически вся кольцевая,                                        с разносторонним питанием от скважин, охватывающая всех потребителей воды. Стальные и чугунные трубы водопроводной сети  6100 мм, 1967 г.[image: ]
Постройки, общей протяженностью 12,3 км имеют износ 100 0/0. Общая протяженность полиэтиленовых труб 6100 мм, 2008-2010 г. постройки, [image: ]составляет 5,5 км. Протяженность всех водопроводных сетей в с.п. Озрек равна 17,8 км.
В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с .п. Озрек установлено следующее:[image: ]
· общее техническое состояние — удовлетворительное;
· приборов учета воды (водомеры) на скважинах отсутствуют;
· ограждения зон санитарной охраны первого пояса на скважинах отсутствуют;- общая производительность водозаборов, по установленному насосному оборудованию, из расчета круглосуточной его работы, равна  1200 м3/сут;
[image: ][image: ]-система водоснабжения находится на балансе местной администрации, обслуживалась до 28.11.2018 г. (по договору) ООО «Озрек», а с 28.11.2018 г. предана на обслуживание МУП «Коммунхоз»;
· контроль качества воды осуществляется ГКУ КБР «Водоканаланализ».
1.2. Раздел «Направления развития системы водоснабжения»
Основные направления, принципы и задачи развития системы централизованного водоснабжения с.п. Озрек заключаются в обеспечении качественной питьевой водой всех потребителей в необходимом количестве                 и с требуемыми напорами. Для этого необходимо наладить учет поднятой                       и потребленной воды, выполнить замену ветхих водопроводных сетей, благоустройство водозаборов, сокращать потери воды в водопроводных сетях, применять энергосберегающее насосное оборудование, следить                                          за рациональным водопользованием.
1.3. Раздел «Баланс водоснабжения и потребления воды»
Вся подаваемая в сеть вода — это вода питьевого качества, технической воды нет. Так как приборы учета воды на скважинах отсутствуют, то мощность водозаборов принята по установленному на скважинах насосному оборудованию (ЭЦВ8-40-60 и ЭЦВ6-10-50) из расчета работы его 24 часа  в сутки и она равна 1200 м3/сут.
Фактическое водопотребление по с. п. Озрек установить невозможно, так как приборы учета воды отсутствуют как на скважинах, так                                      и у потребителей. Работа насосов, подающих воду в сеть,                                                       не автоматизирована, управление их работой осуществляется вручную                                и не зависит от уровней воды в башнях.
Если скважина N21 работает круглосуточно (по данным заказчика),                     то скважина N22 включается по таймеру, в утренние и вечерние часы,                                а в ночное время не работает. В разные периоды года, скважина N22 работает разное количество часов в сутки, в зависимости от потребления воды,                              т.е. по необходимости.
Согласно данным, представленным заказчиком, за 2023 г. поднято 156 тыс. м воды, т.е. среднесуточный расход воды по с. п. Озрек составляет              424 м3/сут. Фактическое, среднесуточное потребление воды на 1 чел. составило 309 л/сут с учетом потерь.
Нормативная потребность с.п. Озрек в воде принимаем из расчета количества населения, нормы водопотребления, равной 200 л/сут на 1 чел                       и коэффициента неучтенных расходов, который принимаемым равным 1,6.
Нормативная потребность в воде с. п. Озрек дана в табл. 2.
Таблица 2
	п/п
	Расчет ный срок
	Количество населения чел
	Норма водопотр. л/сут
	Коэф-т неучтенных расходов
	Среднесуточ ный расход воды м.куб/сут
	Коэф-т суточной неравномер ности
	Максимальный суточный расход воды м /сут

	1
	2025
	1545
	211
	1,6
	491
	1,3
	638

	2
	2035
	1660
	211
	1,6
	531
	1,3
	691


Примечания:
1. В норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях[image: ]
(примеч. 2 к табл. 1 СНиП2.04.02-84*);
2. Коэффициент неучтенных расход включает в себя расходы воды на нужды местной промышленности — 10 0/0, потери воды в сетях — 25%, и расход воды на полив, скот, автотранспорт — 25%.
З. Коэффициент суточной неравномерности принят согласно п. 2.2 снигп.04.02-84*.
Из вышесказанного следует, что в с.п. Озрек в настоящее время имеется резерв производственных мощностей водозаборов для обеспечения максимально-суточных расходов воды, даже на расчетный срок.
Что касается потерь воды в сетях, которые на сегодняшний день составляют 25%, то после замены ветхих водопроводных сетей, к концу расчетного периода они будут составлять не более 10 0/0.
1.4. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции                             и модернизации системы водоснабжения»
Основные мероприятия по строительству, реконструкции                                             и модернизации системы водоснабжения с. п. Озрек следующие:
· организация зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, т.е. глухое ограждение                          ж.б. заборными плитами общей протяженностью 480 м;[image: ]
· установка водомеров на скважинах;
· автоматизация работы погружных насосов в зависимости                               от уровня воды в водонапорных башнях — 2 шт;
· [image: ]замена ветхих водопроводных сетей а 100 мм протяженностью        12,3 км; [image: ] замена двух ветхих водонапорных башен V=25 м на одну водонапорную башню V=50 мз Н=15 м (до низа бака); [image: ] строительство новых водопроводных линий в кварталах новой застройки 6110- 1 км; [image: ] бурение новой водозаборной скважины (с оборудованием и благоустройством) взамен скважины N21, эксплуатируемой с 1967 г. выход которой из строя возможен     в любой момент.
1.5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий                                                 по строительству, реконструкции и модернизации объектов
водоснабжения»
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия населенного пункта. В с. п. Озрек работа системы водоснабжения отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает. Химические реагенты для водоподготовки не применяются, какие-либо сбросы в водные объекты отсутствуют.
При строительстве и реконструкции объектов водоснабжения [image: ]источниками вредного воздействия на окружающую среду являются:
· выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов;
· возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами (при их утечке из систем машин и механизмов); [image: ] захламление площадки строительства отходами строительно-[image: ]монтажных работ, строительным мусором.
[image: ]Выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов носит кратковременный (только на период строительства) характер и прекращается после завершения строительно-монтажных работ. При проведении строительно-монтажных работ необходимо избегать загрязнения почвы нефтепродуктами от работающих строительных машин и механизмов. Заправка машин и механизмов соляркой, бензином должна проводится на заправочных станциях, а не на строительной площадке.
Техника должна находится в исправном состоянии, исключающем утечки из топливных и гидравлических систем машин и механизмов. После окончания строительно-монтажных работ необходимо собрать и вывезти обрезки металла, остатки электродов и другой строительный мусор.
При дезинфекции трубопроводов и емкостей все хлорсодержащие воды необходимо сливать в специально выкопанную яму с последующей [image: ]нейтрализацией. Для контроля за качеством строительства, заказчик обязан предусмотреть ведение технического и авторского надзора.
В период эксплуатации объекта источников вредного воздействия на окружающую среду не будет. Возможные аварийные ситуации (утечки воды) контролируются эксплуатирующей организацией и устраняются незамедлительно после их обнаружения.
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1.6. Раздел «Оценка объема капитальных вложений                                               в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения»
На стадии составления схемы водоснабжения, при обосновании объема инвестиций, определяется предварительная (ориентировочная) стоимость строительства по укрупненным сметным нормативам и объектам — аналогам в ценах на 01.01.2014г. В дальнейшем, при разработке рабочей проектно-[image: ]сметной документации на строительство, эта стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент проектирования сметными нормативами и инфляционными коэффициентами.
Ориентировочную стоимость строительства, реконструкции                                      и модернизации объектов водоснабжения в с. п. Озрек см. табл. З.
Таблица З
	Jf2
	Мероприятия
	Стоимость общая тыс. руб.
	Стоимость по годам тыс. руб.

	
	
	
	2025-2026
	2027-2029
	2030-2032
	2033-2035

	1
	2
	з
	4
	5
	6
	7

	1
	Ограждение первого пояса ЗСО водозаборов заборными ж.б. плитами общей протяженностью 480 м
	1000
	1000
	
	
	

	2
	Установка водомера на скважинах — 2 шт.
	30
	30
	
	
	

	З
	Автоматизация работы погружных насосов — 2 шт
	30
	
	
	
	

	4
	Замена ветхих водопроводных сетей 6100, 	км
	13000
	4000
	3000
	3000
	3000

	5
	Установка новой водонапорной башни V=50 м Н=15 м взамен 2-х ветхих башен V=25 мЗ
	800
	800
	
	
	

	6
	Строительство водопроводов в кварталах новой застройки 6100,
L=1 км
	
	
	
	
	

	7
	Бурение новой водозаборной скважины (с оборудованием и благоустройством)
	2500
	
	2500
	
	

	
	итого:
	18360
	5060
	7300
	3000
	3000


Примечания: Источники финансирования — федеральный, республиканский, местный бюджеты, а также внебюджетные средства.
	1.7. Раздел	«Целевые	показатели	развития	системы
водоснабжения»
К целевым показателям деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, относятся:
· регулярный контроль качества воды, подаваемой в сеть;
· обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;                                                 - учет поднятой, отпущенной и реализованной воды при помощи приборов учета воды;
· улучшение качества обслуживания абонентов;
· сокращение потерь воды в водопроводных сетях;
· рациональное использование воды, сокращение расходования питьевой воды на полив;[image: ]
· 
Целевые показатели и их значение приведены в таблице 4.
Таблица 4
	Блок показателей
	Объект нормирования
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Текущий показатель
	Расчетный период

	1
	2
	з
	4
	5
	

	Обеспечен ие нормативных требований качества
	Качество воды в источнике
	Число нормативно обустроенных ЗСО на водозаборах подземных вод
	
	
	100

	
	Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям
	Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям
	Доля проб, соответствующих требованиям, %
	99,8
	

	Обеспечение надежности оказания услуг
	Эксплуатационные запасы воды в источниках
	Число водозаборов, обеспеченных утвержденными запасами подземных вод
	Доля водозаборов, эксплуатирующих подземные воды с утвержденными запасами, %
	нет данных
	нет данных

	
	Отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов
	Допустимая длительность разового отключения потребителей при авариях
	Часы
	8
	4

	
	Обеспечение доступности услуг
	Гарантированная продолжительность оказания услуг в течение суток
	Часов в сут. не менее
	16
	20

	
	Аварийность на сетях водопровода
	Число аварий, приводящих к разовым отключениям
	Число аварий в месяц
	2
	1

	
	
	Доля нуждающихся в за
мене наружных трубопроводов
	% от общей длины
	69,1
	



	Эффективность
производства и управления
	Эффективность энергозатрат
	Удельное потребление электрической энергии системы водоснабжения
	кВт*ч/м
	0,35
	0,35

	
	Эффективность использования людских ресурсов
	Численность производственного персонала поставщика услуг
	Чел. населения
	
	2

	
	Размер неучтенных потерь воды
	Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть
	
	25
	10

	
	Обеспеченность приборным учетом потребления воды
	Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных водомерами, в том числе:
	
	
	100

	
	
	на вводах в многоквартирные дома
	
	
	

	
	
	на вводах в частные домовладения
	
	10
	95

	
	
	на остальных нежилых объектах
	
	90
	100

	Качество работы с потребителями
	Уровень подключения к водопроводу
	Доля населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к системе централизованного водоснабжения
	% от общей численности населения
	98
	100


1.8. Раздел «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения»
[image: ]Бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения в с. п. Озрек не выявлено.
Спиртзавод, являющийся частным предприятием, имеет свой автономный водозабор, который находится на балансе спиртзавода                                    и им же обслуживается. К централизованной системе водоснабжения                            с. п. Озрек водозабор спиртзавода не подключен.[image: ]
Глава 2. Схема водоотведения
2.1. Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения»
На сегодняшний день в с. п. Озрек, с населением 1545 человек, [image: ]централизованная система водоотведения отсутствует. Население,                             как правило, пользуется надворными уборными и внутренней канализации                    в жилых домах не имеют. Незначительная часть частных жилых домов, [image: ]имеющих внутреннюю канализацию, сбрасывают стоки в выгреба                                   и поглощающие ямы. По мере накопления, стоки из этих выгребов откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся в места согласованные с органами санэпиднадзора.
Из общественных зданий, имеющих внутреннюю канализацию (школа, детсад, дом культуры и др.), стоки сбрасываются в выгреба, расположенные возле этих зданий. По мере накопления, стоки также откачиваются                                    и вывозятся в места согласованные с органами санэпиднадзора.
2.2. Раздел «Балансы сточных вод»
Каких-либо данных о фактическом количестве стоков от канализованных жилых и общественных зданий нет.
Нормативное количество стоков в с. п. Озрек, принимаем в размере 80% от нормативного водопотребления, т.е. оно составит 540 м /сут.[image: ]
2.3. Раздел «Прогноз объема сточных вод»
Учитывая динамику изменения численности населения. На расчетный срок, в 2035 г. нормативное количество стоков составит 424 м3/сут.
2.4. Раздел «Предложения	по	строительству	объектов
централизованной системы водоотведения»
Учитывая сложившуюся острую проблему с канализованием сельских поселений, настоящей схемой предлагается строительство в с. п. Озрек централизованной системы водоотведения в два этапа.
На первом этапе, до 2030 г. предлагается канализовать центральную часть поселения, где расположены общественные здания. Для этого необходимо построить главный канализационный коллектор от центральной части до очистных сооружений канализации и сами очистные сооружения.
Ориентировочный диаметр главного коллектора, с учетом подключения к нему уличных сетей канализации, равен 300 мм, протяженностью 1,7 км.
Очистные сооружения канализации принять блок-модульные, производительностью 200 м3/сут. и расположить их на расстоянии не менее 500 м от жилой застройки в северо-восточном направлении, вниз по рельефу.
На втором этапе, до 2035 г., предлагается строительство уличных сетей канализации 6200 мм, общей протяженностью 5,4 км. По мере строительства уличных сетей канализации, подключения к главному коллектору  и увеличения количества стоков, блок-модульные и увеличения количества стоков, блок-модульные очистные сооружения будут расширяться путем установки дополнительных модулей до производительности 550 м /сут, но с учетом фактического количества стоков, поступающие на ОСК.
Карту расположения главного коллектора и очистных сооружений канализации см. приложение 1. Уличные сети канализации, строительство которых будет вестись на втором этапе, на карте условно не показаны.
2.5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов водоотведения»
В настоящее время промышленностью выпускаются современные высокотехнологические установки блок-модульного типа для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с эффектом очистки до параметров, при которых возможно сбрасывать очищенные стоки в водоемы питьевого водопользования или в водоемы рыбохозяйственного назначения первой и высшей категории.
Источники загрязнения окружающей среды и мероприятия по их устранению при строительстве объектов водоотведения такие же, как и при строительстве объектов водоснабжения (см. раздел 1.5 «Схемы водоснабжения»).
Предполагаемые мероприятия, при строительстве объектов водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.
2.6. Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях                            в [image: ]строительство объектов водоотведения»
На стадии составления схемы водоотведения, при обосновании объема инвестиций определяется предварительная (ориентировочная) стоимость строительства по укрупненным сметным нормативам, а также по объектам аналогам, в ценах на 01.01.2024 г.
В дальнейшем, при разработке рабочей проектно-сметной документации на строительство, эта стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент строительства сметными нормативами, инфляционными коэффициентами.
Ориентировочную стоимость строительства объектов централизованной системы водоотведения в с.п. Озрек см. таблицу 5.
Таблица 5
	п/п
	Мероприятия
	Стоимость общая тыс. руб.
	Стоимость по годам тыс. руб.

	
	
	
	2016
	2019
	2020022
	2025

	1
	2
	З
	4
	5
	6
	7

	1
	Главный коллектор 300 мм. км.
	2000
	
	2000
	
	

	2
	Уличные сети канализации 6200 мм, L=5400
	5600
	
	
	2800
	2800

	З
	Блок-модульные очистные сооружения производительностью 200 м3/сут.
	5000
	
	5000
	
	

	4
	Расширение очистных блок-модульных сооружений канализации до производительности 550 м3/сут
	8400
	
	
	4200
	4200

	
	итого:
	21000
	
	7000
	7000
	7000


Примечание:
Источники финансирования федеральный, республиканский, местный бюджеты, а также — внебюджетные средства.
2.7. Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
К целевым показателям организации, осуществляющей эксплуатацию системы водоотведения, относятся следующие показатели:
· обеспечение надежности и бесперебойности системы водоотведения; -регулярный контроль качества очистки сточных вод, обеспечивающий их сброс в водные объекты;
· улучшения качества обслуживания абонентов;
· охват централизованной системой водоотведения всех потребителей воды.


22
21
image3.jpg




image4.jpg
..-.o...-..-.--...-.-.--....-.......--......-...-----o.---.---.--.----.--9




image5.jpg




image6.jpg
--------------------------------------------------------------------------




image7.jpg
BOOOOTBCIACHHUN),




image8.jpg




image9.jpg




image10.jpg




image11.jpg




image12.jpg




image13.jpg




image14.jpg




image15.jpg




image16.jpg




image17.jpg




image18.jpg




image19.jpg




image20.jpg




image21.jpg




image22.jpg




image23.jpg




image24.jpg




image25.jpg




image26.jpg




image27.jpg




image28.jpg




image29.jpg




image30.jpg




image31.jpg




image32.jpg




image33.jpg




image34.jpg




image1.jpg




image2.jpg
TN om0 0 0 T A 50 W S b

XeMA BOTOCHAO K CH IS e« e e e ceeoeeomn e e e oo metmaaaae i 8





 


 


 


 


 


Утверждено постановлением 


местной администрации 


Лескенского муниципального 


района КБР 


 


от      « 16  » декабря  2024г. № 20


 


 


СХЕМА


 


ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


 


МУНИЦИПАЛЬНОГО


 


ОБРАЗОВАНИЯ


 


СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗРЕК


 


ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР


 


 


 


 


 


 




          Утверждено постановлением  местной администрации  Лескенского муниципального  района КБР    от      « 16  » декабря  2024г. № 20     СХЕМА   ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗРЕК   ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР            

